## Dippelbaum
Dippelbaum Bemessung mit PMJ6090 Holz-Beton-Verbundschraube
nach der Zulassung DIBT Z-9.1-862 und in Anlehnung an EC5 und EC2
Projektdaten
|  |  |  | Objekt: | Ort, Straße |  |  |  | Positionsnummer: | Typ 222
Sonderfall Abspriesung | nein |  |  | Datum: | 2016-06-28 |  |  |  | Sachbearbeiter: | Name
nicht möglich
Geometrie |  |  |  | Bemessung und Nachweise nach t = 0
Spannweite (Lichtmass) | 5 | m |  | Spannungen Design |  |  |  |  | Spannungsnachweise | Ausnutzung
Höhe Holzträger ht | 16 | cm |  | negative Spannungen = Druckspannungen |  |  |  |  | Betondruck fcd | 42.25% | O.K.
Breite Holzträger bt | 20 | cm |  | Betonspannungen auf Gebrauchsniveau |  |  |  |  | Holzbiegezug ftd | 26.45% | O.K.
Höhe Betonplatte hc | 8 | cm |  | Spannung Beton oben |  | -4.7738 | N/mm² |  | Querkraft Holz | 13.71% | O.K.
|  |  |  | Spannung Beton unten |  | 2.5182 | N/mm² |  | Verbundelement | 92.29% | O.K.
Lasten |  |  |  | Holzspannungen auf Gebrauchsniveau |  |  |  |  | Gebrauchtauglichkeit
- Lasten ohne Beiwerte eingeben |  |  |  | Spannung Holz oben |  | -3.0087 | N/mm² |  | Durchbiegung elastisch | 5.0735 | mm
- Das Eigengewicht des Tragwerks |  |  |  | Spannung Holz unten |  | 3.9062 | N/mm² |  | Grenzwert | l/350
wird automatisch berücksichtigt |  |  |  | Schubspannung Holz |  | 0.16872 | N/mm² |  | Durchbiegung, kurzfristig | 35.51% | O.K.
Auflast | 2.5 | kN/m2
Nutzlast | 2 | kN/m2 |  | Bemessung und Nachweise nach t = oo
ständiger Anteil NL | 33 | % |  | Spannungen Design |  |  |  |  | Spannungsnachweise | Ausnutzung
|  |  |  | negative Spannungen = Druckspannungen |  |  |  |  | Betondruck fcd | 26.87% | O.K.
Baustoffe |  |  |  | Betonspannungen auf Gebrauchsniveau |  |  |  |  | Holzbiegezug ftd | 29.6% | O.K.
Holz | C24 |  |  | Spannung Beton oben |  | -3.0366 | N/mm² |  | Schub Holz Taud | 13.71% | O.K.
Beton Ø 16mm | C20/25 |  |  | Spannung Beton unten |  | 0.73809 | N/mm² |  | Verbundelement | 94.04% | O.K.
|  |  |  | Holzspannungen auf Gebrauchsniveau |  |  |  |  | Gebrauchtauglichkeit
|  |  |  | Spannung Holz oben |  | -3.4577 | N/mm² |  | Durchbiegung | 8.4553 | mm
Klasch Verbinder |  |  |  | Spannung Holz unten |  | 4.3723 | N/mm² |  | Grenzwert | l/250
Abstand | 320 | mm |  | Schubspannung Holz |  | 0.16872 | N/mm² |  | Durchbiegung, langfristig | 42.28% | O.K.
Die Berechnung wird mit einer Trennlage für kled Mittel und Nutzungsklasse 1 geführt.
Verteilanordnung der Verbundelemente
|  |  |  | Anzahl Reihen pro Balken: |  |  | 1
Abstand | 320 |  |  | Abstand | 320 |  | Abstand | 320 | Abstand | 320
1.25 | m |  |  | 1.25 | m |  | 1.25 | m | 1.25 | m
[6 empty] | 5 | m
Verteilung der Verbundschrauben
Anzahl Reihen pro Balken |  | 1 |  |  |  | Die Längsabstände der Verbinder sind in mm angegeben.
Abstand in den äusseren Vierteln |  | 320 | mm |  |  | Der Mindestabstand quer zur Tragrichtung zwischen den
Abstand in den mittleren Vierteln |  | 320 | mm |  |  | Reihen und den Balkenrändern beträgt 30mm.
Anzahl Schrauben pro Balken |  | 12 | Stück |  |  | Die Neigung der Verbundelemente beträgt 45°.
Anzahl Schrauben pro m2 |  | 12 | Stück
Die Gültigkeit der Ergebnisse bedingen die Einhaltung folgender Punkte:
1. Der Holzträger wird im Bauzustand (t = 28 Tage) im mittleren Drittel unterstützt oder aufgehängt.
2. Die Bewehrung entspricht mindestens einer Betonstahlmatte AQ 50.
3. Bei Betonstärken von über 10cm ist eine Bügelbewehrung gemäss Anlage 3 zur allgemeinen baaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-9.1-862 anzuordnen.
4. Die Schrauben sind mit 45° gegen das nähere Auflager hin geneigt.
. . . und noch ein paar Kriterien:
- Zwischen der Betonplatte und den Holzbauteilen ist zum Schutz des Holzes vor Feuchtigkeit eine Trennlage einzubauen.
- Der Zustand der Balkenköpfe im Auflager ist geprüft.
- Bauzustände sind gesondert zu prüfen.
- Die Schrauben sind ohne Vorbohren einzudrehen.
- Werden Anforderungen an den Feuerwiderstand der Verbundkonstruktion gestellt, ist diese bauseits zu prüfen und ggf. nach DIN 4102-2 nachzuweisen.
Dippelbaum-Bemessung
nach der Zulassung DIBT Z-9.1-862 und in Anlehnung an EC5 und EC2
Sonderfall: Eine Abspriessung / Aufhängung im Bauzustand ist nicht möglich.
Projektdaten
|  |  |  | Objekt: | Ort, Straße |  |  |  | Positionsnummer: | Typ 222
|  |  |  | Datum: | 2016-06-28 |  |  |  | Sachbearbeiter: | Name
Kurzfristige Last im Bauzustand (Betoniermannschaft und Betonanhäufungen) | [6 empty] | 2 | kN/m2
Schnittkräfte im Bauzustand |  |  |  | Spannungen im Bauzustand (Gebrauch) |  |  |  |  | Spannungsnachweise | Ausnützung
Moment Md | 3.5446 | kNm |  | Biegespannung |  | 3.323 | N/mm² |  | Biegung Holz | Standardfall | Achtung
Querkraft Vd | 2.8357 | kN |  | Schubspannung |  | 0.10578 | N/mm² |  | Schub Holz | Standardfall | Achtung
[9 empty] | Druck Beton oben | Standardfall | Achtung
Schnittkräfte inf. Eigenlast |  |  |  | Spannungen im Endzustand |  |  |  |  | Verbundelement | Standardfall | Achtung
Moment Md | 1.6696 | kNm |  | Holzspannungen auf Gebrauchsniveau
Querkraft Vd | 1.3357 | kN |  | Spannung Holz unten |  | 5.3972 | N/mm² |  | Gebrauchtauglichkeit: Durchbiegungen
|  |  |  | Schubspannung Holz |  | 0.16872 | N/mm² |  | im Bauzustand | 4.0614 | mm
Schnittkräfte inf. Nutz- und Auflast | [8 empty] | unter ständigen Lasten | 4.9267 | mm
Moment Md | 3.9844 | kNm |  | Betonspannung auf Gebrauchsniveau |  |  |  |  | unter kurzfristigen Lasten | 1.0493 | mm
Querkraft Vd | 3.1875 | kN |  | Spannung Beton oben |  | -3.3642 | N/mm² |  | maximale Durchbiegung | 10.0374 | mm
max. Last auf Verbinder | 3.3173 | kN | [6 empty] | Grenzwert | l/200
[9 empty] | Durchbiegung, langfristig | Standardfall | Achtung
Ermittlung der Durchbiegungen:
- im Bauzustand: | Eigenlast des Tragwerks (ohne Betoniermannschaft und Betonanhäufungen) bezüglich Steifigkeit Holzquerschnitt.
- unter ständigen Lasten: | Eigenlast + Auflast + langfristige Nutzlast bezüglich Steifigkeit Verbundquerschnitt langfristig.
- unter kurzfristigen Lasten: | Kurzfristige Nutzlast bezüglich Steifigkeit Verbundquerschnitt kurzfristig.
- maximale Durchbiegung: | Summe der Teildurchbiegungen.
Zwischenresultate der Berechnung zu t = 0 | [8 empty] | Allgemeingültige Werte
Materialeigenschaften |  |  |  |  | Trag- | Gebrauchs- |  |  | Aufteilung der Lasten
E-Modul Beton | 29 | kN/mm² |  |  | sicherheit | tauglichkeit |  |  | Eigengewicht Tragwerk | 1.9788 | kN/m2
E-Modul Holz | 11 | kN/mm² |  | Schrauben Werte |  |  |  |  | Ständige Lasten | 5.1388 | kN/m2
Wertigkeit Beton (n) | 2.6364 |  |  | Modul | 8.4933 | 12.74 | kN/mm |  | Kurzfristige Lasten | 1.34 | kN/m2
Schrauben Werte |  |  |  | Hilfsgrössen
Verbundelement Trd | 5.0055 | kN |  | k | 8.627 | 5.7513 |  |  | massgebende Schnittkräfte
Verbundelement Td | 4.6196 | kN |  | g | 0.10387 | 0.14812 |  |  | Moment Md | 5.654 | kNm
[9 empty] | Querkraft Vd | 4.5232 | kN
| Verbundquerschnittswerte | [7 empty] | Last auf Verbinder Td | 4.7074 | kN
| Abstand Holz-VerbundsSP |  |  |  | 12.9792 | 17.7641 | mm
| Abstand Beton-VerbundsSP |  |  |  | 119.1168 | 114.3319 | mm
| Trägheitsmoment |  |  |  | 163530693.8753 | 188947672.4044 | mm4 |  | Querschnittswerte
[9 empty] | Fläche Holz | 40212.386 | mm2
[9 empty] | Fläche Beton | 7787.614 | mm2
Zwischenresultate der Berechnung zu t = oo | [8 empty] | mitwirkende Betonbreite | 20 | cm
[9 empty] | mitwirkende Betonfläche | 16000 | mm2
Materialeigenschaften |  |  |  |  | Trag- | Gebrauchs- |  |  | Trägh.moment Holz | 72089600 | mm4
E-Modul Beton | 8.2857 | kN/mm² |  |  | sicherheit | tauglichkeit |  |  | Trägh.moment Beton | 8533333.3333 | mm4
E-Modul Holz | 6.875 | kN/mm² |  | Schrauben Werte
Wertigkeit Beton (n) | 1.2052 |  |  | Modul | 5.3083 | 7.9625 | kN/mm
Gewichte & Spannungen
Schrauben Werte |  |  |  | Hilfsgrössen |  |  |  |  | Raumgewicht Beton | 25 | kN/m3
Verbundelement Trd | 5.0055 | kN |  | k | 3.9438 | 2.6292 |  |  | Raumgewicht Holz rk | 3.5 | kN/m3
Verbundelement Td | 4.7074 | kN |  | g | 0.20227 | 0.27554 |  |  | Druckspannung Beton frcd | -11.3 | N/mm²
[9 empty] | Biegespannung Holz fmrd | 14.7692 | N/mm²
| Verbundquerschnittswerte | [7 empty] | Schubspannung Holz fvrd | 1.2308 | N/mm²
| Abstand Holz-VerbundsSP |  |  |  | 11.68 | 15.4171 | mm
| Abstand Beton-VerbundsSP |  |  |  | 120.416 | 116.6789 | mm |  | Das Eigengewicht des Tragwerks wird mit
| Trägheitsmoment |  |  |  | 144416940.513 | 164267716.1574 | mm4 |  | rHolz= 5 kN/m³ ermittelt.
|  |  | Verteilanordnung der Verbundelemente - Ansicht Position Nr.: | [6 empty] | Typ 222
Die Ansicht ist schematisch und nicht massstäblich gezeichnet. Verbundelemente.
Verbindlich sind Vermassung, Abstände und Anzahl
|  | Anzahl Reihen pro Balken: |  |  |  | 1
Abstand | 320 |  |  | Abstand | 320 |  | Abstand | 320 | Abstand | 320
125 | cm |  |  | 125 | cm |  | 125 | cm | 125 | cm
[5 empty] | 500 | cm
Längsverteilung der Verbundschrauben: | [5 empty] | Querverteilung der Verbundschrauben:
Anzahl Reihen pro Balken |  |  | 1 |  |  | Der Mindestabstand quer zur Tragrichtung zwischen
Abstand in den äusseren Vierteln |  |  | 320 | mm |  | den Reihen und den Balkenrändern beträgt 30 mm.
Abstand in den mittleren Vierteln |  |  | 320 | mm
Anzahl Schrauben pro Balken |  |  | 12 | Stück |  | Die Neigung der Verbundelemente beträgt 45°.
Anzahl Schrauben pro m2 |  |  | 12 | Stück
Projektdaten:
Objekt: | Ort, Straße | [5 empty] | Pos. Nr: | Typ 222
Zuständig: | Name | [5 empty] | Datum: | 2016-06-28

## Formeln
Formeln zur Bemessung eines Holz- Beton- Verbundträgers
in der Nutzungsklasse 1 und Lasteinwirkungsdauer kled mittel
Querschnittswerte ohne Verbund für Eigengewicht
Beton | Ac = bc * (hc + ht) - At
Holz | At = (2* ht)² * p/8
Einwirkungen auf das Tragwerk
Eigengewicht [kN/m] | gk,1 = rc * Ac + rt * At
Total kurzfristige Last pro Träger [kN / m] | ps,d = 1,5 * qk * (1 - l) * bc
Total langfristige Last pro Träger [kN / m] | pl,d = (1,35 * (gk,1 + gk,2) + 1,5 * qk * l) * bc
Ermittliung der Gesamtsteifigkeiten
Die Ermittlung der Steifigkeiten erfolgt zum Zeitpunkt t = 0 und t = unendlich. Für beide Zeitpunkte wird jeweils die Steifigkeitsverteilung für die Gebrauchstauglichkeit als auch für die Tragsicherheit ermittelt.
Indizes: s = Zeitpunkt t = 0 - kurzfristig l = Zeitpunkt t = unendlich - langfristig 1 = Gebrauchstauglichkeit 2 = Tragfähigkeit
Rechnerischer Abstand der Verbundelemente unter der Annahme dass in den äußeren Vierteln doppelt so viele Elemente eingebaut sind wie in den mittleren Vierteln | asc = (0,75 * ara + 0,25 * ari) / nr
Anfangsverschiebungsmodul einer Schraube im Zusatnd der Gebrauchstauglichkeit zum Zeitpunkt t = 0 [N / mm] | Cs,1 = 130 * lef
Anfangsverschiebungsmodul einer Schraube im Zusatnd der Tragfähigkeitkeit zum Zeitpunkt t = 0 [N / mm] | Cs,2 = Cs,1 * 2 / 3
Anfangsverschiebungsmodul einer Schraube im Zusatnd der Gebrauchstauglichkeit zum Zeitpunkt t = unendlich [N / mm] | Cl,1 = Cs,1 / 1,6
Anfangsverschiebungsmodul einer Schraube im Zusatnd der Tragfähigkeitkeit zum Zeitpunkt t = unendlich [N / mm] | Cl,2 = Cs,2 / 1,6
Bestimmung der mitwirkenden Breite der Betonplatte | bcm = 0,25 * l wenn bc > 0,25 * l; ansonsten bcm = bc
Trägheitsmoment Holz | It = 0,11 * ht4
Trägheitsmoment Beton | Ic = bcm * hc³ / 12
Querschnittsfläche Beton | Ac = bcm * hc
E- Moduli Beton gemäß EC2: | Ec,s = Ecm aus EC2
Ec,l = Ec,s / 3,5
E- Moduli Holz gemäß EC5: | Et,s = E0,mean
Et,l = Et,s / 1,6
Verhältnis der E- Moduli: | ns = Ec,s / Et,s
nl = Ec,l / Et,l
Hillfsgröße k: | ks,1 = p² * Ec,s * Acm * asc / (l² * Cs,1)
ks,2 = p² * Ec,s * Acm * asc / (l² * Cs,2)
kl,1 = p² * Ec,l * Acm * asc / (l² * Cl,1)
kl,2 = p² * Ec,l * Acm * asc / (l² * Cl,2)
Hillfsgröße g: | gs,1 = 1 / ( 1 + ks,1)
gs,2 = 1 / ( 1 + ks,2)
gl,1 = 1 / ( 1 + kl,1)
gl,2 = 1 / ( 1 + kl,2)
Abstand Verbundschwerpunkt zum Schwerpunkt Holz | at,s,1 = [gs,1 * ns * Acm * (0,5756 * ht * hc / 2)] / (ns * gs,1 * Acm + At)
at,s,2 = [gs,2 * ns * Acm * (0,5756 * ht * hc / 2)] / (ns * gs,2 * Acm + At)
at,l,1 = [gl,1 * nl * Acm * (0,5756 * ht * hc / 2)] / (nl * gl,1 * Acm + At)
at,l,2 = [gl,2 * nl * Acm * (0,5756 * ht * hc / 2)] / (nl * gl,2 * Acm + At)
Abstand Verbundschwerpunkt zum Schwerpunkt Beton | ac,s,1 = 0,5756 * ht + hc / 2 + ds - at,s,1
ac,s,2 = 0,5756 * ht + hc / 2 - at,s,2
ac,l,1 = 0,5756 * ht + hc / 2 - at,l,1
ac,l,2 = 0,5756 * ht + hc / 2 - at,l,2
Trägheitsmoment des Verbundquerschnitts | Iv,s,1 = It + At * at,s,1² + ns * Ic + ns * gs,1 * Acm * ac,s,1²
Iv,s,2 = It + At * at,s,2² + ns * Ic + ns * gs,2 * Acm * ac,s,2²
Iv,l,1 = It + At * at,l,1² + nl * Ic + nl * gl,1 * Acm * ac,l,1²
Iv,l,2 = It + At * at,l,2² + nl * Ic + nl * gl,2 * Acm * ac,l,2²
Für die Berechnung der maximalen Last auf die Verbundelemente wird der Abstand wieder auf den Abstand in den äusseren Vierteln zurückgesetzt | asc,d = asc / 1,25
Last auf Verbundelemente
Einwirkung auf die Schrauben | Ts, d = (Vs + Vl) * gs,2 * ns * ac,s,2 * Acm * asc,d
Tl, d = (Vs + Vl) * gl,2 * nl * ac,l,2 * Acm * asc,d
Charakteristische Schraubentragfähigkeit nach Zulassung | TR,k = 83 * lef * (rk / 350) ^ 0,8
Design Schraubentragfähigkeit für kled mittel und Nutzungsklasse 1 | TR,d = 0,8 * TR,k / 1,3
Ermittlung der maßgebenden Belastung
Querkraft am Auflager | Vs,d = ps,d * l / 2
Vl,d = pl,d * l / 2
Moment in Feldmitte | Ms,d = ps,d * l² / 8
Ml,d = pl,d * l² / 8
Ermittlung der Spannungen
Spannungen im Beton | sc,s,o,d = [(Ms,d + Ml,d) * ns * (gs,2 *ac,s,2 + hc / 2) / Iv,s,2]
o = oben | sc,s,u,d = [(Ms,d + Ml,d) * ns * (gs,2 *ac,s,2 - hc / 2) / Iv,s,2]
u = unten | sc,l,o,d = [(Ms,d + Ml,d) * nl * (gl,2 *ac,l,2 + hc / 2) / Iv,l,2]
sc,l,u,d = [(Ms,d + Ml,d) * nl * (gl,2 *ac,l,2 - hc / 2) / Iv,l,2]
Spannungen im Holz | st,s,o,d = [(Ms,d + Ml,d) * (at,s,2 - ht * (1-4 / (3*p))) / Iv,s,2]
o = oben | st,s,u,d = [(Ms,d + Ml,d) * (at,s,2 + 4 * ht / (3*p)) / Iv,s,2]
u = unten | st,l,o,d = [(Ms,d + Ml,d) * (at,l,2 - ht * (1-4 / (3*p))) / Iv,l,2]
st,l,u,d = [(Ms,d + Ml,d) * (at,l,2 + 4 * ht / (3*p)) / Iv,l,2]
Schubspannung Holz | ttd = 1,5 * (Vs,d * Vl,d) / (bt * ht)
Durchbiegung zum Zeitpunkt unendlich
dl = 5 * [pl,k / (Iv,l,1 * Et,l) + ps,k / (Iv,s,1 * Et,s)] * l4 / 384